ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

(2-х этажные дома с ж/бетонными перекрытиями, кирпичные)

| № п/п |  |  | Вид работ, услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  | два раза в год |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  | два раза в год |
| расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; |  |  |  | два раза в год |
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  | один раз в год |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  | два раза в год |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима приямков и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; |  |  |  | постоянно |
| проверка состояния входов приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  |  | постоянно |
| контроль за состоянием дверей приямков, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  |  | постоянно |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  | два раза в год |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков; |  |  |  | два раза в год |
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  | один раз в год |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | два раза в год |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; |  |  |  | два раза в год |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  | два раза в год |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | два раза в год |
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  | один раз в три года |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  | два раза в год |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  | постоянно |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | два раза в год |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений; |  |  |  | два раза в год |
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  | два раза в год |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  | один раз в год |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | два раза в год |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  | два раза в год |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, и над балконами; |  |  |  | два раза в год |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  | два раза в год |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | два раза в год |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  | два раза в год |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | два раза в год |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |  | один раз в год |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | два раза в год |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  | один раз в год |
| II |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | два раза в год |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами и дефлекторов; |  |  |  | по мере обнаружения |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах; |  |  |  | два раза в год |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |  | постоянно |
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; |  |  |  | один раз в год |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; |  |  |  | по мере необходимости |
| проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | один раз в год |
| 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | постоянно |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  | постоянно |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  | постоянно |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | один раз в год |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  | постоянно |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; |  |  |  | постоянно |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  | постоянно |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | по мере необходимости |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  |  | один раз в год |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  |  | постоянно |
| удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  | по мере необходимости |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | по мере необходимости |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | один раз в три года |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  | один раз в три года |
| техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | один раз в три года |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | один раз в три года |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | через сутки после выявления |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков); |  |  |  | один раз в сутки |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; |  |  |  | по мере необходимости |
| 19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | в течении суток |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | в течении суток |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | в день образования наледи |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | один раз в сутки |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  | один раз в сутки |
| 20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | один раз в двое суток |
| очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | один раз в сутки |
| уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | два раза в год |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  |  | один раз в сутки |
| 21. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: |  |  |  |  |
| незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; |  |  |  | ежедневно |
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  |  | постоянно |
| 22. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |  |  |  |  |
| осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов, выходов, |  |  |  | два раза в год |
| 23. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | постоянно |